| Модель VFD-xxxC43A (от 0,75 до 30 кВт) | 007 | 015 | 022 | 037 | 040 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 |
| Мощность двигателя, л.с. | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Вых. хар-ки | Тяж. режим | Вых. ток, A | 2,9 | 3,8 | 5,7 | 8,1 | 9,5 | 11 | 17 | 23 | 30 | 36 | 43 | 57 |
|  |  | Перегрузочная способность | 150% номинального тока в течение 1 мин., 180% номинального тока в течение 2 сек. |
|  |  | Вых.частота | 300.00 Гц |
|  |  | Несущая частота | 2~6 кГц |
|  | Норм. режим | Вых. ток, A | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 9,0 | 10,5 | 12 | 18 | 24 | 32 | 38 | 45 | 60 |
|  |  | Перегрузочная способность | 120% номинального тока в течение 1 мин., 160% номинального тока в течение 3 сек. |
|  |  | Вых.частота | 600.00 Гц |
|  |  | Несущая частота | 2~15 кГц | 2~10 кГц |
| Вх. хар-ки | Входной ток (A) для тяж. режима | 4,1 | 5,6 | 8,3 | 13 | 14,5 | 16 | 19 | 25 | 33 | 38 | 45 | 60 |
|  | Входной ток (A) для норм. режима | 4,3 | 5,9 | 8,7 | 14 | 15,5 | 17 | 20 | 26 | 35 | 40 | 47 | 63 |
|  | Ном. напряжение/ частота | 3-фазное 380В -15%~480В +10% (323~528В переменного тока), 50/60Гц |
|  | Диапазон частоты питания | 47~63Гц |
| Метод охлаждения | Естественное |
| Тормозной транзистор | Встроенный |
| Дроссель постоянного тока | Опция |
| Фильтр ЭМС | VFDXXXC43A: без EMI фильтра, VFDXXXC43E: со встроенным EMI фильтром |

| Модель VFD-xxxC43A (от 37 до 355 кВт) | 370 | 450 | 550 | 750 | 900 | 1100 | 1320 | 1600 | 1850 | 2200 | 2800 | 3150 | 3550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность двигателя, кВт | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 280 | 315 | 355 |
| Мощность двигателя, л.с. | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 215 | 250 | 300 | 375 | 425 | 475 |
| Вых. хар-ки | Тяж. режим | Вых. ток, A | 69 | 86 | 105 | 143 | 171 | 209 | 247 | 295 | 352 | 437 | 523 | 585 | 649 |
|  |  | Перегрузочная способность | 150% номинального тока в течение 1 мин., 180% номинального тока в течение 2 сек. |
|  |  | Вых.частота | 300.00 Гц |
|  |  | Несущая частота | 2~6 кГц |
|  | Норм. режим | Вых. ток, A | 73 | 91 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 310 | 370 | 460 | 550 | 616 | 683 |
|  |  | Перегрузочная способность | 120% номинального тока в течение 1 мин., 160% номинального тока в течение 3 сек. |
|  |  | Вых.частота | 600.00 Гц (от 55 кВт - 400.00 Гц) |
|  |  | Несущая частота | 2~10 кГц (37-75 кВт), 2~19 кГц (от 90 кВт и выше) |
| Вх. хар-ки | Входной ток (A) для тяж. режима | 70 | 96 | 108 | 149 | 159 | 197 | 228 | 285 | 361 | 380 | 469 | 527 | 594 |
|  | Входной ток (A) для норм. режима | 74 | 101 | 114 | 157 | 167 | 207 | 240 | 300 | 380 | 400 | 495 | 555 | 625 |
|  | Ном. напряжение/ частота | 3-фазное 380В -15%~480В +10% (323~528В переменного тока), 50/60Гц |
|  | Диапазон частоты питания | 47~63Гц |
| Метод охлаждения | Вентилятор |
| Тормозной транзистор | Опция |
| Дроссель постоянного тока | Встроенный |
| Фильтр ЭМС | VFDXXXC43A: NEMA1 (с опциональным набором «conduit box kit») VFDXXX43E: NEMA1 |

С

| Общие характеристики |
| --- |
| Хар-ки управления | Методы управления | 1: V/f, 2: VF+PG, 3: FOC, 4: SVC |
|  | V/f характеристика | Настраиваемая по 4 точкам и квадратичная |
|  | Характеристики момента | Тяжелый режим работы (низкая частота ШИМ, нагрузка с постоянным моментом): частота ШИМ - 2кГц, перегрузка 150% в течение 1 мин, высокая частота ШИМ допустима при снижении ном. тока нагрузки. Нормальный режим работы (высокая частота ШИМ, нагрузка с переменным моментом): макс. частота ШИМ, в зависимости от мощности ПЧ, перегрузка 120% в течение 1 мин. |
|  | Пусковой момент | Для разомкнутого векторного управления и режима работы с постоянным моментом (CT): до 150% или выше на 0.5Гц Для замкнутого векторного управления и режима работы с постоянным моментом (CT): до 150% на 0Гц в течение 1 мин. |
|  | Диапазон регулирования скорости | 1:40 (V/f управление) 1:100 (Разомкнутое векторное управление) 1:1000 (Замкнутое векторное управление) |
|  | Точность регулирования скорости | ±0.3% (V/f управление) ±0.03% (V/f+PG управление) ±0.2% (Разомкнутое векторное управление) ±0.02% (Замкнутое векторное управление) |
|  | Полоса пропускания | 5Гц (при векторном управлении до 40Гц) |
|  | Ограничение момента | Макс. 200% |
|  | Точность по моменту | ±5% |
|  | Макс. вых. частота (Гц) | Тяжелый режим: 0.00~300.00Гц; Нормальный режим: 0.01 ~ 600.00Гц |
|  | Точность вых. частоты | Цифровое задание: ±0.01%, -10°C …+40OC, Аналоговое задание: ±0.1%, 25±10°C |
|  | Разрешение задания частоты | Цифровое задание: 0.01Гц, Аналоговое задание: 0.03 х Макс. вых. частота/60Гц (±11 бит) |
|  | Разрешение вых. частоты | 0.01Гц |
|  | Перегрузочная способность | Тяжелый режим: 150% номинального тока в течение 1 мин. (не доступен в моделях 400В 220 … 300 кВт) Нормальный режим: 120% номинального тока в течение 1 мин. |
|  | Сигналы задания частоты | +10…-10 V, 0…+10В, 4…20мА, импульсный вход |
|  | Время разг/торм. | 0.00…6000.0 сек |
|  | Тормоз. момент | прим. 20% |
|  | Основные функции управления | Управление моментом, переключение режимов управления моментом/скоростью, прямое управление подачей, сервофункция выхода в ноль, поиск скорости, детектирование момента, ограничение момента, 15 предустановленных скоростей, переключатель рамп разгона/замедления, S-кривая разгона/замедления, 3-проводное управление, автотестирование двигателя (статическое, динамическое), пауза в работе, компенсация скольжения, компенсация момента, пропуск частот, ограничение вых. частоты, торможение постоянным током, функция торможения с высоким скольжением, ПИД-регулятор (со спящим режимом), функция энергосбережения, MODBUS (RS-485 RJ45) макс. 115.2 кб/с), автоматическое повторное включение, копирование параметров, запись рабочих параметров при отказе |
| Хар-ки защиты | Защита двигателя | Электронное тепловое реле |
|  | Защита по току | Мгновенная перегрузка по току до 300% от номинального тока |
|  | Защита при сгорании предохранителя | Остановка привода |
|  | Защита по превышению напряжения | привод будет остановлен при напряжении на шине DC более 820В |
|  | Защита по низкому напряжению | привод будет остановлен при напряжении на шине DC менее 380В |
|  | Перегрузка | 150% в течение 60 сек; 200% в течение 2 сек |
|  | Защита по температуре | Встроенный датчик температуры |
|  | Предотвращение остановки | Токоограничение при разгоне, торможении и в установившемся режиме. |
|  | Защита от утечек тока на землю | Уровень тока утечки: 50% от номинального тока ПЧ |
|  | Авторестарт после выкл.питания | Время задается в диапазоне до 20 сек |
| Температура хранения | -25°C ~ +70°C |
| Температура эксплуатации | При номинальном токе нагрузки: -10°C~+ 50°C. При температуре 50°C~60°C ном. ток должен быть снижен из расчета 2% на 1°C. |
| Высота установки | До 1000м над уровнем моря. При высоте 1000-3000м, ном. ток должен быть снижен из расчета 2% на 100м, или рабочая температура должна быть снижена 0.5°C на 100м. |
| Вертикальность установки | Допустимое отклонение ±10° |
| Ударопрочность | 15G в течение 11 мс (в соответствие с IEC/EN 60068 2-27) |
| Вибрация | Амплитуда 1.0мм, 2-13.2Гц; 0.7G~1.0G при 13.2-55Гц; 1.0G при 55-512Гц (в соответствие с IEC 60068-2-6) |