## Технические характеристики контроллера серии ОВЕН ПЛК210

| Параметр | Значение (свойства) |
| --- | --- |
| Питание |
| Количество портов питания | 2 (основной и резервный) |
| Напряжение питания | 10…48 В (номинальное 24 В) |
| Напряжение перехода от основного источника питания к резервному | 6…9 В |
| Потребляемая мощность, не более | 16 Вт |
| Защита от переполюсовки | Есть |
| Вычислительные ресурсы |
| Центральный процессор | RISC-процессор Texas Instruments Sitara AM3358, 800 МГц |
| Объем флеш-памяти (тип памяти) | 512 Мбайт (NAND) |
| Объем оперативной памяти (тип памяти) | 256 Мбайт (DDR3) |
| Объем Retain-памяти (тип памяти) | 64 Кбайт (MRAM) |
| Время выполнения пустого цикла (стабилизированное) | 3 мс |
| Операционная система | Linux Версия ядра 4.14.67 |
| Интерфейсы связи |
| Ethernet 100 Base-T |
| Количество портов | 4 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) Порты 1–3 – коммутатор Порт 4 – отдельный сетевой адаптер |
| Поддерживаемые промышленные протоколы* | Modbus-TCP (Master / Slave) OPC UA (Server) MQTT |
| Поддерживаемые прикладные протоколы | NTP FTP HTTP HTTPS SSH |
| RS-485 |
| Количество портов | 2 |
| Поддерживаемые протоколы* | Modbus RTU (Master / Slave) Modbus ASCII (Master / Slave) ОВЕН (Master) |
| Скорость передачи | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Подтягивающие резисторы | Есть |
| RS-232 |
| Количество портов | 1 (сигналы Rx, Tx, GND) |
| Поддерживаемые протоколы* | Modbus RTU (Master / Slave) Modbus ASCII (Master / Slave) ОВЕН (Master) |
| Скорость передачи | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| USB Device |
| Количество портов | 1 × micro USB (RNDIS) |
| Поддерживаемые протоколы | CODESYS Gateway FTP HTTP HTTPS SSH |
| Подключаемые накопители |
| USB Host |
| Количество разъёмов | 1 × USB type A |
| Поддерживаемые устройства | MSD / FTDI, USB 2.0 / 1.1 |
| SD card |
| Количество разъёмов | 1 |
| Поддерживаемые устройства | microSD |
| Максимальная ёмкость | 4 ГБ (microSD) 32 ГБ (microSDHC) 512 ГБ (microSDXC) |
| Часы реального времени |
| Погрешность хода, не более: |
| – при температуре +25 °С | 3 секунды в сутки |
| – при температуре -40 и +55 °С | 18 секунд в сутки |
| Тип источника питания | Батарея CR2032 |
| Срок работы на одной батарее | 5 лет |
| Общие сведения |
| Габаритные размеры | (124×84×105) ± 1 мм |
| Масса, не более | 1,2 кг |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 | IP20 |
| Индикация на передней панели | Светодиодная |
| Встроенное оборудование | Источник звукового сигнала Двухпозиционный тумблер СТАРТ / СТОП Кнопка СБРОС Сервисная кнопка |
| Средняя наработка на отказ** | 60 000 ч |
| Средний срок службы | 8 лет |
| * Поддерживается реализация нестандартных протоколов с помощью системных библиотек. ** Кроме электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени. |
| Дискретные входы (FDI) |
| Параметр | Значение (свойства) |
|  | Быстрые дискретные входы (FDI) |
| Режимы работы | определение логического уровня счётчик высокочастотных импульсов измерение частоты обработка сигналов энкодера |
| Тип входов по ГОСТ Р 61131 | 1 |
| Максимальный ток «логической единицы» | 5,5 мА |
| Максимальный ток «логического нуля» | 1,2 мА |
| Напряжение «логической единицы» | 9…30 В |
| Напряжение «логического нуля» | 0…5,5 В |
| Гистерезис выключения «логической единицы», не менее | 0,5 В |
| Подключаемые входные устройства | контактные датчики, трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p-n-p-типа с открытым коллектором, AB и ABZ энкодеры |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая входом | 5 мкс |
| Максимальная частота входного сигнала | 95 кГц |

| Дискретные выходы (DO) типа электромагнитное реле |
| --- |
| Параметр | Значение (свойства) |
| Тип контакта | Нормально-разомкнутый контакт |
| Режимы работы | переключение логического состояния генерация ШИМ-сигнала |
| Максимальный ток коммутации | 5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка) 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка) |
| Максимальное напряжение на контакты реле | 264 В (СКЗ) переменного напряжения; 30 В постоянного напряжения |
| Минимальный ток коммутации | 10 мА |
| Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014 | АС-15, С300* |
| Механический ресурс реле, не менее | 5 000 000 переключений |
| Электрический ресурс реле | 35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения 50 000 переключений при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения 50 000 переключений при категории применения С300* |
| Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» или обратно, не более | 10 мс |
| Параметры ШИМ |
| Максимальная частота | 1 Гц (при скважности 0,5) |
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
| * Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА |